## query (20)
ID | Edifício | Bloco | Piso | Macrozona | Elemento | Sintoma | Patologia | Estado de Conservação (1-5) | Observações | Criticidade | Coeficiente de Importância (CI) | Coeficiente de Risco (CR) | Data | Criado por | Nº de Ficha | Tempo | Identificação do Edificado | Edifício: Morada | Edifício: Latitude | Edifício: Longitude | Edifício: Título | Área Afetada (m²) | Coordenadas da Patologia | Prioridade | Preço Unitário | Volume Afetado (m³) | Extensão Afetada (m) | Solução Técnica | Estimativa Custo (€) | Justificação Técnica | Tipo de Item | Caminho
116 | SRTMI | Fachada | Não aplicável | Exterior | Fachadas exteriores | Fissuração/ Fendilhação | Fissuração/ Fendilhação | 4 |  | 8 | 4 | 2 | 2026-09-07 15:26 | Alexandre F. Picanço |  | 0m 22s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI |  |  | Média | 52 |  | 11 | Reparação de fissuração com tratamento das fendas, regularização do suporte e aplicação de sistema de pintura de proteção. | 572 | As fissuras comprometem a continuidade do sistema impermeável, facilitando a infiltração de água. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
114 | SRTMI | A | 01 | Instalações Sanitárias | Instalações de águas/esgotos | Defeito de funcionamento | Defeito de estanquidade | 3 |  | 12 | 4 | 3 | 2026-09-04 13:27 | Alexandre F. Picanço |  | 150m 43s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI |  |  | Alta | 54 |  | 1 | Correção da estanquidade com substituição de vedantes, selagem de ligações e reforço das condições de estanquidade. | 54 | A perda de estanquidade sem evidência visível indica falhas no sistema que podem evoluir para infiltrações. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
113 | SRTMI | A | RC | Gabinetes | Paredes interiores | Eflorescências | Colonização biológica superficial (vegetação parasitária) | 3 |  | 6 | 2 | 3 | 2026-09-03 12:53 | Alexandre F. Picanço |  | 8m 31s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI | 4 |  | Média | 38 |  |  | Limpeza química e aplicação de sistema de proteção superficial. | 152 | A presença de sais à superfície indica migração de humidade e degradação do material. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
111 | SRTMI | B | 01 | Gabinetes | Fachadas exteriores | Manchas/ Descoloração | Ataque biológico por insetos xilófagos – a confirmar por inspeção especializada | 3 |  | 12 | 4 | 3 | 2026-09-03 12:40 | Alexandre F. Picanço |  | 4m 0s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI | 7 |  | Alta | 95 |  |  | Selagem de juntas e pontos singulares, com aplicação de sistema de impermeabilização ou isolamento térmico pelo exterior (ETICS) para reforço da estanquidade e melhoria do desempenho térmico da fachada. | 665 | A infiltração de água na fachada resulta da perda de estanquidade das juntas e do sistema de revestimento, comprometendo o desempenho funcional e térmico do elemento e potenciando a degradação dos materiais. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
81 | SRTMI | A | RC | Exterior | Cobertura | Colonização biológica superficial (vegetação parasitária) | Colonização biológica superficial (vegetação parasitária) | 2 |  | 16 | 4 | 4 | 2026-07-01 11:29 | Alexandre F. Picanço |  | 19m 39s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI | 231 |  | Alta | 28 |  |  | Aplicação de biocida e limpeza da superfície com tratamento preventivo. | 6468 | A presença de organismos biológicos promove a retenção de humidade e acelera a degradação dos materiais. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
80 | SRTMI | A | RC | Cobertura | Cobertura | Degradação | Apodrecimento/ Deterioração orgânica | 3 |  | 12 | 4 | 3 | 2026-07-01 11:27 | Alexandre F. Picanço |  | 0m 13s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI |  |  | Urgente / Crítico | 65 | 22 |  | Reabilitação da cobertura com remoção de materiais degradados, reparação do sistema impermeável e substituição de elementos comprometidos (ex: telhas). | 1430 | A perda de continuidade do sistema de cobertura e a degradação dos seus elementos favorecem a entrada de água e a retenção de humidade, comprometendo a estanquidade e o desempenho funcional do elemento, justificando a reabilitação com reparação do sistema impermeável e substituição pontual de elementos degradados. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
79 | SRTMI | A | RC | Circulação | Escadas/ Rampas | Degradação | Desagregação/ Fratura | 4 |  | 6 | 3 | 2 | 2026-06-26 15:16 | Alexandre F. Picanço |  | 22m 20s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI | 240 |  | Prioritário | 70 |  |  | Remoção de material degradado e reconstituição da superfície com reforço estrutural localizado. | 16800 | A perda de coesão dos materiais reduz a resistência e o desempenho da cobertura. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO
78 | SRTMI | A | 01 | Exterior | Cobertura | Degradação | Apodrecimento/ Deterioração orgânica | 4 |  | 8 | 4 | 2 | 2026-06-19 11:21 | Alexandre F. Picanço |  | 0m 35s | _ | Largo do Colégio | 37.7427360000000 | -25.6710360000000 | SRTMI |  |  | Prioritário | 65 | 350 |  | Impermeabilização da Cobertura | 22750 | A deterioração orgânica da cobertura promove a retenção de humidade e a perda de estanqueidade, comprometendo o desempenho funcional e a durabilidade do elemento, justificando a necessidade de impermeabilização. | Item | sites/StaffHub99f7c-Teste/Lists/PPMI FICHA DE DIAGNSTICO REGISTO